## Slide 1: Sistem Monitoring Kapasitansi Kapasitor Motor
Berbasis ESP32 | PZEM-004T | 220 VAC | Kapasitor 2 uF
Andre Rizkyna Muharam
Studi Kasus: Mesin CA, PT Bekaert

## Slide 2
IN THIS REPORT
2
Latar Belakang
- Kondisi kapasitor motor
- Peluang preventive maintenance
Tujuan & Ruang Lingkup
- Monitoring otomatis
- Studi kasus mesin CA
Metode Pengukuran
- 220 VAC, 50 Hz
- PZEM-004T digital meter
Sistem & Komponen
- ESP32, PZEM-004T, CD74HC4067
- Dashboard web dan data historis
Highlight
Kapasitor nominal 2 uF, 220 VAC, warning >5%, danger >=10%, pembacaan digital tanpa ADC.

## Slide 3
3
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

## Slide 4
4
LATAR BELAKANG
- Kapasitor motor berpengaruh terhadap starting, torsi awal, dan stabilitas operasi motor AC.
- Nilai kapasitansi dapat menurun akibat panas, penuaan dielektrik, dan siklus operasi berat.
- Mesin CA memiliki siklus ON/OFF, sehingga data historis dapat dimanfaatkan untuk maintenance.
TUJUAN PROJECT
- Merancang sistem monitoring kapasitansi otomatis berbasis ESP32.
- Membaca arus, tegangan, dan frekuensi secara digital menggunakan PZEM-004T.
- Menghindari penggunaan ADC eksternal dan sensor analog agar wiring lebih sederhana.
- Menampilkan status kapasitor dan tren historis melalui dashboard web lokal.
Output Utama
Dashboard

## Slide 5
3
SPESIFIKASI SISTEM YANG DIREVISI

## Slide 6
5
Tegangan Kerja
220 VAC
Pengukuran dilakukan pada terminal kapasitor/motor sesuai data terbaru.
Kapasitor
2 uF
Nilai nominal kapasitor yang digunakan pada mesin.
Frekuensi
50 Hz
Frekuensi listrik untuk perhitungan kapasitansi.
Jumlah Motor
10 / mesin
Prototype membaca 10 motor per mesin; total target 30 mesin = 300 motor.
BATAS STATUS KAPASITOR
Status | Error | Rentang kapasitansi
Normal | <= 5% | 1,90 - 2,10 uF
Warning | > 5% | <1,90 uF atau >2,10 uF
Danger | >= 10% | <1,80 uF atau >2,20 uF
CATATAN REVISI
- Konsep sensor analog CT/VT + ADC direvisi menjadi pembacaan digital PZEM-004T.
- Sistem tidak lagi menggunakan ADS1115, TCA9548A, atau filter analog.
- PZEM-004T 10A membaca tegangan, arus, dan frekuensi tiap kapasitor.
- Untuk 10 motor digunakan 2 CD74HC4067 sebagai multiplexer jalur TX/RX.

## Slide 7
3
METODOLOGI PENGUKURAN KAPASITANSI

## Slide 8
6
PRINSIP PERHITUNGAN
C = I / (2 pi x f x V)
- I = arus RMS kapasitor dari PZEM-004T.
- V = tegangan RMS terminal kapasitor dari PZEM-004T.
- f = frekuensi listrik dari PZEM-004T, umumnya 50 Hz.
- ESP32 menghitung C dan mengirim hasil ke dashboard.
CONTOH UNTUK 2 UF / 220 VAC
I = 2 pi x 50 x 2e-6 x 220 I ≈ 0,138 A
- Arus kapasitor 2 uF sekitar 0,138 A pada 220 VAC.
- PZEM-004T 10A dipilih karena output digital dan tidak memerlukan ADC.
- Setiap motor menggunakan 1 PZEM-004T.
- Pembacaan 10 PZEM dilakukan bergantian melalui multiplexer serial.
Kapasitor 2 uF
PZEM-004T
I, V, f
CD74HC4067
TX/RX Mux
ESP32 Hitung C
Dashboard

## Slide 9
3
ALUR AKUISISI DATA PER SIKLUS

## Slide 10
7
1
Pilih
PZEM
2
Baca
Data Digital
3
Ambil
I, V, f
4 Hitung C uF
5 Bandingkan Threshold
6 Kirim ke Dashboard
STATE MACHINE
- WAIT: sistem menunggu jadwal sampling dan memilih motor.
- SELECT: ESP32 memilih channel PZEM melalui CD74HC4067.
- READ: ESP32 membaca data digital arus, tegangan, dan frekuensi.
- CALCULATE: kapasitansi dihitung dan disimpan bersama timestamp.
KEAMANAN PEMBACAAN
- ESP32 tidak terhubung langsung ke 220 VAC.
- PZEM-004T membaca data listrik dan mengirim data digital TTL.
- Jalur TX PZEM ke RX ESP32 diberi level shifter/pembagi tegangan.
- Fuse, terminal block, dan enclosure digunakan pada sisi panel.

## Slide 11
3
ARSITEKTUR SISTEM

## Slide 12
8
Zona Tegangan 220 VAC
Meter Digital
Kontrol & Multiplexer
Data & Visualisasi
Motor 01 Kapasitor 2 uF
PZEM-004T
I/V/f digital
CD74HC4067
TX/RX Mux
ESP32 WiFi
Database + Dashboard
Motor 02 Kapasitor 2 uF
PZEM-004T
I/V/f digital
CD74HC4067
TX/RX Mux
ESP32 WiFi
Database + Dashboard
Motor ... 10
Kapasitor 2 uF
PZEM-004T
I/V/f digital
CD74HC4067
TX/RX Mux
ESP32 WiFi
Database + Dashboard
PRINSIP UTAMA
Tidak ada koneksi langsung antara ESP32 dan 220 VAC. Data listrik dibaca oleh PZEM-004T sebagai data digital, dipilih melalui multiplexer CD74HC4067, lalu diproses oleh ESP32 untuk dashboard.

## Slide 13
3
DAFTAR KOMPONEN UTAMA PER MESIN

## Slide 14
9
No | Komponen | Fungsi | Kuantitas | Harga Satuan | Total Harga | Link
1 | ESP32 DevKit V1 | Controller utama, hitung C, kirim data dashboard | 1 pcs | Rp63.000 – Rp100.000 | Rp100.000 | https://www.tokopedia.com/rajaduino/esp32-esp-32-devkit-v1-board-30-pin-wifi-bluetooth-ble-microcontroller-cp2102?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Desp32+devkit+v1+board%26search_id%3D202607130411543AD7C2EBB96FCB144YOW%26src%3Dsearch&t_id=1783915925149&t_st=1&t_pp=search_result&t_efo=search_pure_goods_card&t_ef=goods_search&t_sm=&t_spt=search_result
2 | PZEM-004T 10A | Membaca arus, tegangan, frekuensi, power factor, dan daya tiap kapasitor | 10 pcs | Rp65.000 - Rp80.000 | Rp650.000 - Rp800.000 | https://www.tokopedia.com/automa88/pzem-004t-10a-multifunction-ac-220v-volt-ampere-energy-meter-10a-ttl?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dpzem-014%26search_id%3D2026071307173075639EBFFD530F39FWN5%26src%3Dsearch&t_id=1783915925149&t_st=14&t_pp=search_result&t_efo=search_pure_goods_card&t_ef=goods_search&t_sm=&t_spt=search_result
3 | CD74HC4067 | Multiplexer serial jalur TX dan RX PZEM | 2 pcs | Rp15.000 | Rp30.000 | https://www.tokopedia.com/solarperfect/cd74hc4067-16-channel-analog-digital-multiplexer-1730816060399387932?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dcd74hc4067%26search_id%3D20260713072735D81F9C1BE2E0891B4VOU%26src%3Dsearch&t_id=1783915925149&t_st=15&t_pp=search_result&t_efo=search_pure_goods_card&t_ef=goods_search&t_sm=&t_spt=search_result

## Slide 15
9
No | Komponen | Fungsi | Kuantitas | Harga Satuan | Total Harga | Link
5 | Fuse input power supply 250 VAC 0,5A - 1A | Melindungi power supply 5V dari short atau arus lebih | 1 pcs | Rp12.500 | Rp12.500 | https://www.tokopedia.com/automa88/fuse-tabung-keramik-5x20mm-0-25a-1a-2-5a-3a-3-15a-6a-7a-8a-12a-250v-1a?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dfuse+250+vac%2C+0%2C5a+%E2%80%93+1a%26search_id%3D2026071307371800EC53C4682D3632BB7E%26src%3Dsearch&t_id=1783915925149&t_st=16&t_pp=search_result&t_efo=search_pure_goods_card&t_ef=goods_search&t_sm=&t_spt=search_result
7 | Power supply 5V 5A | Supply ESP32, PZEM, multiplexer, dan rangkaian kontrol | 1 pcs | Rp50.000 – Rp100.000 | Rp100.000 | https://www.tokopedia.com/yyelectronik/power-supply-psu-5v-witching-body-kecil-5a-10a-5v-5a?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dpower+supply+5v+5a%26search_id%3D20260713064753A02FFD91ECE5E7035A6E%26src%3Dsearch&t_id=1783915925149&t_st=8&t_pp=search_result&t_efo=search_pure_goods_card&t_ef=goods_search&t_sm=&t_spt=search_result

## Slide 16
3
DASHBOARD WEB MONITORING

## Slide 17
10
TAMPILAN GRID 30 MESIN

## Slide 18
11
SAAT KOTAK MESIN DITEKAN

## Slide 19
12
SAAT KOTAK MOTOR DITEKAN

## Slide 20
3
RENCANA IMPLEMENTASI & OUTPUT

## Slide 21
11
TAHAPAN IMPLEMENTASI
1
Validasi titik ukur 220 VAC
2
Pemasangan PZEM-004T 10A
3
Firmware ESP32 + multiplexer TX/RX
4
Database + dashboard web
5
Uji multi-PZEM dan alarm lapangan
OUTPUT YANG DIHARAPKAN
- Nilai kapasitansi tiap motor dalam satuan uF.
- Status Normal / Warning / Danger berdasarkan 2 uF dengan batas 5% dan 10%.
- Data historis untuk preventive/predictive maintenance.
- Dashboard lokal yang dapat dipantau oleh tim maintenance.
- Prototype tanpa ADC eksternal karena data PZEM sudah digital.
Benefit
Downtime turun